Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПЕРЕЧЕНЬ

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание нарушения обязательных требований | Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования | Ответственность за нарушение обязательных требований | Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая) | Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая) | Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта) | Кол-во выявленных нарушений за отчетный период | Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии |
| Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах |
| 1 | Эксплуатация радиационных источников после завершения, назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации | [п.п. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303865&dst=100220), [99](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303865&dst=100249) НП-038-16 "Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 21 | 2023 г. |
| 2 | Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества | [разделы III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149321&dst=100028) и [IV](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149321&dst=100039) НП-090-11 "Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина | 40 | 2023 г. |
| 3 | Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии | [п.п. 67](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303865&dst=100198), [68](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303865&dst=100200) НП-038-16 "Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников" | [ч. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680), [3 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=3088) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 33 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов |
| 4 | Не обеспечена безопасная эксплуатация ЯЭУ - фактическая численность членов экипажа судна не соответствует штатному расписанию, утвержденного приказом эксплуатирующей организации ФГУП "Атомфлот" | [НП-022-17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=279181&dst=100009) Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами | [ч. 1, ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | Низкая | Легкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 2 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла |
| 5 | Несоблюдение эксплуатационной документации при эксплуатации объектов ядерного топливного цикла | [НП-016-05](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168516&dst=100009) Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла [(3.9)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168516&dst=100083) | [ч. 1, ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства | 25 | 2023 г. |
| 6 | Несоответствие отчета по обоснованию безопасности реальному состоянию объекта ядерного топливного цикла | [НП-016-05](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168516&dst=100009) Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла [(3.12)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168516&dst=100106) | [ч. 1, ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства | 19 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты: |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов |
| 7 | В Инструкции по учету и контролю ядерных материалов (далее - ЯМ) не определен перечень объектов применения средств контроля доступа (систем наблюдения), ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее - ЗБМ) не назначено приказом руководителя организации, после перерегистрации ЗБМ не разработаны инструкции по учету и контролю ЯМ | [пп. 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100024) - [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100053), [18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100060) - [29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100107), [41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100144) - [64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100232), [94](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100343) - [119](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100422) НП-030-19 "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 33 | 2023 год |
| 8 | Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее ЯМ, в ЗБМ не установлены пломбы на оборудование, где имеются ЯМ | [пп. 46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100162) - [56](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100203) НП-030-19 "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 22 | 2023 год |
| 9 | Не разработаны расчетные методики, в программе измерений ЯМ не приведены формы и не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений, не определен вид и объем подтверждающих измерений учетных единиц при передаче ЯМ в ЗБМ | [пп. 55](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100195) - [58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100212) НП-030-19 "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 18 | 2023 год |
| 10 | Планы мероприятий по устранению причин аномалий и предотвращению их повторного возникновения не выполнены в полном объеме, в установленные сроки в журналах нет отметки об административном контроле | [пп. 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100053), [41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100144) - [61](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100222), [84](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100304) - [85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100310), [103](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100375) - [104](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356857&dst=100379) НП-030-19 "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 17 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
| 11 | Не разработано положение по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее - РВ и РАО), не установлена категория радиационной опасности закрытого радионуклидного источника (далее - ЗРИ) в паспортах (сертификатах) на ЗРИ либо в отдельных документах, инструкция по учету и контролю РВ и РАО не пересматривалась с установленной периодичностью | [пп. 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100037) - [37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100218), [69](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100315) - [74](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100337) НП-067-16 "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 70 | 2023 год |
| 12 | Не ведется журнал учета РВ, в журнал учета РВ не внесены сведения об операциях, проведенных с РВ, исправления в учетных документах производятся с использованием корректирующей жидкости, без оформления новой записи, несвоевременно осуществляется предоставление отчетных документов в информационно-аналитические центры | [пп. 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100091) - [16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100135), [28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100184) - [29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100198), [72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100328) - [79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100377) НП-067-16 "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 42 | 2023 год |
| 13 | Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, должностные лица, ответственные за учет и контроль РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний | [пп. 83](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100382) - [85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100384) НП-067-16 "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 31 | 2023 год |
| 14 | Инвентаризация РВ и РАО проводится в структурных подразделениях с нарушением установленного в организации порядка, отсутствует акт проведения инвентаризации | [пп. 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100248) - [63](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209596&dst=100271) НП-067-16 "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 20 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах |
| 15 | Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны | пп. 20 - 110 "Требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 N 646 | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 20 | 2023 год |
| 16 | Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции) | [п. 46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100127) НП-083-15 "Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. | 51 | 2023 год |
| 17 | На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению | [пп. 63](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100189) - [90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100250) НП-083-15 "Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 29 | 2023 год |
| 18 | Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла) | [пп. 109](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100292) - [112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100301) НП-083-15 "Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | высокая | тяжкие последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 22 | 2023 год |
| 19 | Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил | [пп. 98](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100275) - [105](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189442&dst=100286) НП-083-15 "Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. | 9 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах |
| 20 | Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни) | [п. 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183964&dst=100069) [(приложение N 3)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183964&dst=100502) НП-034-15 "Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 28 | 2023 год |
| 21 | Не разработана модель нарушителей или не согласована в установленном порядке | [п. 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183964&dst=100028) НП-034-15 "Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 22 | 2023 год |
| 22 | Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям | [п. 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183964&dst=100064) НП-034-15 "Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения" | [ч. 1 ст. 9.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100680) КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 3 | 2023 год |
| Федеральный государственный энергетический надзор |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями |
| 23 | Не сформированы годовые и перспективные графики технического освидетельствования на срок не менее пяти лет | [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 (далее - ПТЭЭСС) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (далее - КоАП) | Низкая | Легкая | Иные основания | 12 | 2023 год |
| 24 | Не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, а также наладка водно-химического режима работы в котельной | [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - ПТЭТЭ) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 53 | 2023 год |
| 25 | На участке теплосети частично отсутствует теплоизоляция | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 28 | 2023 год |
| 26 | Не проведение проверки знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 23 | 2023 год |
| 27 | Отсутствует документ о техническом освидетельствовании трубопроводов тепловых сетей | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 29 | 2023 год |
| 28 | Отсутствуют в тепловом пункте показывающие термометры:после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт, после узла смешения;на обратных трубопроводах до запорной арматуры из систем теплопотребления | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 26 | 2023 год |
| 29 | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 27 | 2023 год |
| 30 | Отсутствует разрешение на допуск энергопринимающих устройств объекта в эксплуатацию | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 37 | 2023 год |
| 31 | Не проведено комплексное опробование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 18 | 2023 год |
| 32 | Отсутствуют обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 33 | 2023 год |
| 33 | Схема тепловой энергоустановки не соответствует оборудованию, выполненному в натуре | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 21 | 2023 год |
| 34 | Не проведена проверка знаний правил технической эксплуатации у лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также их заместителей | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 25 | 2023 год |
| 35 | Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией оборудования, отработавшего расчетный ресурс | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 20 | 2023 год |
| 36 | Не проведено техническое освидетельствование котлов, в том числе гидравлические испытания на прочность и не разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную работу котлов | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 50 | 2023 год |
| 37 | Не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельных и ЦТП | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 36 | 2023 год |
| 38 | Здания и сооружения содержатся в неисправном состоянии, а именно:не выполнены компенсирующие мероприятия по результатам проведенных обследований специализированной организацией | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 3 284 | 2023 год |
| 39 | Не проводится техническое диагностирование теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный срок службы | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 415 | 2023 год |
| 40 | Тепловым сетям не проводились испытания на определение тепловых и гидравлических потерь с периодичностью 1 раз в 5 лет | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 79 | 2023 год |
| 41 | Не проводится техническое освидетельствование организациями зданий и сооружений при эксплуатации тепловых энергоустановок | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 356 | 2023 год |
| 42 | Не обеспечена сохранность тепловой изоляции наружных тепловых сетей | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 254 | 2023 год |
| 43 | Не проводилась ревизия водоподготовительного оборудования, его наладка, тепло-химические испытания котлов и наладка водно-химического режима с привлечением специализированной организации более 3х лет | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 402 | 2023 год |
| 44 | Не проводились режимно-наладочные испытания котлов на газообразном топливе более 3-х лет | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 164 | 2023 год |
| 45 | Не проводится техническое освидетельствования строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок специализированной организацией | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 375 | 2023 год |
| 46 | Не организован эксплуатационный контроль состояния металла в целях определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 410 | 2023 год |
| 47 | Не проводятся инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследования металлических дымовых труб с привлечением специализированной организации | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 290 | 2023 год |
| 48 | Производственные здания и сооружения котельных не содержатся в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011);Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=148719) от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 510 | 2023 год |
| 49 | Неготовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | [ПТЭТЭ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100011) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 43 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями |
| 50 | Металлические конструкции имеют следы коррозии металла | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 128 | 2023 год |
| 51 | Не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036);[Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440246&dst=100015) установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 663 | 2023 год |
| 52 | Разрушение, повреждение (сколы, трещины) до арматуры стоек и опор воздушных линий | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 359 | 2023 год |
| 53 | Допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 129 | 2023 год |
| 54 | Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 099 | 2023 год |
| 55 | Маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы не поддерживаются в исправном состоянии | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 975 | 2023 год |
| 56 | В распределительных устройствах ТП двери ячеек без запирающих устройств | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 720 | 2023 год |
| 57 | Отсутствуют или не актуализируются электрические однолинейные схемы | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 670 | 2023 год |
| 58 | Имеется недопустимый наклон воздушных линий | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 630 | 2023 год |
| 59 | Имеется недопустимый провис провода в пролетах опор воздушных линий | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 567 | 2023 год |
| 60 | Не проводятся замеры загнивания деталей деревянных опор воздушных линий | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 566 | 2023 год |
| 61 | Нарушаются объем и нормы испытаний электрооборудования | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 380 | 2023 год |
| 62 | Отсутствует заземляющий проводник, соединяющий конструкцию опоры воздушной линии с заземлителем | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 365 | 2023 год |
| 63 | Открыто проложенный проводник не окрашен в черный цвет | [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 345 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей |
| 64 | Не обеспечивается проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок | [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - ПТЭЭП) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 226 | 2023 год |
| 65 | Не обеспечивается проведение профилактических испытаний электрооборудования | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 104 | 2023 год |
| 66 | Не обеспечивается пересмотр и актуализация электрических схем (чертежей) при их несоответствии фактическим эксплуатационным | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020), [ПТЭЭСС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433519&dst=100036) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Низкая | Легкая | Иные основания | 165 | 2023 год |
| 67 | Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 53 | 2023 год |
| 68 | Неподтверждение готовности к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 184 | 2023 год |
| 69 | Отсутствует заземление электроустановки, подлежащей заземлению | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 73 | 2023 год |
| 70 | Нарушения требований по укомплектованию электроустановок средствами защиты и их испытаний | [ПТЭЭП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&dst=100020) | [Статья 9.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100698) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 65 | 2023 год |
| Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений |
| 71 | Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (далее - Федеральный закон N 117-ФЗ) | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение;иные основания | 20 | 2017 год |
| 72 | Работники, в том числе руководитель эксплуатирующей организации, не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение;иные основания | 165 | 2017 год |
| 73 | Не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния ГТС | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение;иные основания | 113 | 2017 год |
| 74 | Не обеспечено внесение гидротехнического сооружения в Российский регистр гидротехнических сооружений | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение;иные основания | 95 | 2017 год |
| 75 | Не выполнен расчет размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений | [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364398&dst=100010) определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. N 1596 | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 92 | 2023 год |
| 76 | Не проведены регулярные обследования гидротехнических сооружений | [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427833&dst=100011) о декларировании гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. N 1892 | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 111 | 2023 год |
| 77 | Разрушение защитного слоя бетонных участков ГТС | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 89 | 2023 год |
| 78 | Зарастание древесно-кустарниковой растительностью ГТС | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 95 | 2023 год |
| 79 | Отсутствие реперов, марок, пьезометров на ГТС | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448177) N 117-ФЗ | [Статья 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5074) КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 107 | 2023 год |
| Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора |
| 80 | Нарушение установленного порядка строительства, в том числе:- застройщик или технический заказчик заблаговременно, не менее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, не направил извещение о начале строительства;- не извещение территориального органа Ростехнадзора о завершении работ, подлежащих проверке;- эксплуатация объекта капитального строительства без полученного в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [Часть 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3552), [6 ст. 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3073) Градостроительного кодекса Российской Федерации | [ст. 9.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=893) КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести | п. 6 (иные основания - недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 1734 | I - IV квартал 2023 года |
| 81 | Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе:- применение строительных материалов, отличных от предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации;- отклонение от технологии производства работ, установленной нормативной и проектной, и разработанной на ее основе рабочей документации;- несоответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (в том числе, нарушения санитарных, противопожарных норм и экологии);- нарушения по организации строительной площадки предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (ПОС). | [ст. 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=100748), [49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3219), [52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=100848) Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465775) от 22.07.2008 N 123-ФЗ | [ст. 9.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=2910) КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 4, 6 (иные основания - недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов) | 40304 | I - IV квартал 2023 года |
| 82 | Лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе:не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. | [ст. 53](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=100862) Градостроительного кодекса Российской Федерации, | [ст. 9.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=2910) КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 5, 6 (иные основания - недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 5771 | I - IV квартал 2023 года |
| 83 | Не обеспечена консервация объекта капитального строительства после прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев. | [Часть 4 ст. 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=1706) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414983) Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 N 802 | [Часть 6 ст. 19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=7999) КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 5, 6 (иные основания - недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 94 | I - IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
| 84 | Нарушение требований к ведению дел членов СРО | [ст. 55.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=1799) Градостроительного кодекса Российской Федерации | [ст. 14.64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=7786) КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания - недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 6 | I - IV квартал 2023 года |
| 85 | Саморегулируемыми организациями средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447406&dst=100009), утвержденным постановлением Правительства от 28.04.2021 N 662 | [ст. 55.16-1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=101972) Градостроительного кодекса Российской Федерации | - | Низкая | тяжкая | введение процедуры конкурсного производства в отношении кредитной организации | 40 | I - IV квартал 2023 года |
| 86 | Несоответствие внутренних документов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях | ч. 3 ст. 55.5 | - | Низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания - недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 47 | I - IV квартал 2023 года |
| 87 | Нарушения саморегулируемыми организациями по ведению реестра членов саморегулируемой организации | [ст. 7.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389306&dst=35) Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" | [ч. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9062), [3 ст. 14.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9063) КоАП РФ | Низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания - недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 61 | I - IV квартал 2023 года |
| 88 | Нарушения саморегулируемыми организациями по Обеспечению саморегулируемой организацией доступа к информации на своем официальном сайте, что нарушает требования [статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389306&dst=6) Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" | [ст. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389306&dst=6) Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" | [ч. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=5303), [3 ст. 14.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9063) КоАП РФ | Низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания - недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 123 | I - IV квартал 2023 года |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ |
| 89 | Нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [Ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 1001 | 2023 |
| 90 | Нарушения, связанные с невыполнением комплекса мероприятий по креплению бортов и кровли горной выработки | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [Ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) Нарушений технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 215 | 2023 |
| 91 | Нарушение требований противопожарной защиты | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [Ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 259 | 2023 |
| 92 | Нарушения при эксплуатации электрооборудования | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [Ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 468 | 2023 |
| 93 | Нарушения при эксплуатации подземного самоходного, конвейерного транспорта, шахтных подъемных установок | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [Ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 415 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ |
| 94 | Нарушения порядка учета взрывчатых материалов промышленного назначения, оформления приходно-расходных документов. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 | Административный штраф [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 23 | 2023 |
| 95 | Нарушения порядка определения и охраны запретных и опасных зон при производстве взрывных работ. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 | Административный штраф [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 6 | 2023 |
| 96 | Нарушение установленных требований к организации территории складов взрывчатых материалов. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 | Административный штраф [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 54 | 2023 |
| 97 | Нарушения при составлении и оформлении документации на производство взрывных работ (паспорта, проекты, схемы) | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 | Административный штраф [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 62 | 2023 |
| 98 | Нарушения при организации и обслуживании молниезащиты складов взрывчатых материалов | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 | Административный штраф [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 19 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств |
| 99 | Не выполнены условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий, сооружений, технических устройств, установленные по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373028&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) | 67 | 2023 |
| 100 | Нарушения в части наличия и качества разработанной производственной документации (инструкций) | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373028&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Низкий уровень производственного контроля | 58 | 2023 |
| 101 | Допускается ведение технологических процессов и работа оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373028&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | средней тяжести | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 47 | 2023 |
| 102 | Отсутствуют (не проведены) экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373028&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 46 | 2023 |
| 103 | Не выявляются и не устраняются неисправности в технологическом процессе или состоянии оборудования | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) от 21.07.1997 N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373028&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | средней тяжести | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 24 | 2023 |
| Федеральный государственный горный надзор |
| Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ |
| 104 | Отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности | [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429603&dst=100013) о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 | [ч. 1 ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100657). КоАП РФ;[ч. 3 ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=10287) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | 61 | 2023 |
| 105 | Нарушения требований по производству маркшейдерских работ | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456577) РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";[Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429603&dst=100013) о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467;[Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448564&dst=100011) осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.05.2023 N 186 | [ч. 1 ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100657). КоАП РФ;[ч. 2 ст. 8.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=2143) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкая исполнительская дисциплины по соблюдению законодательства | 37 | 2023 |
| 106 | Нарушение квалификационных требований | [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429603&dst=100013) о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. N 505 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ;[ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=101188) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный уровень контроля со стороны руководства | 11 | 2023 |
| 107 | Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ | [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429603&dst=100013) о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ;[ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=101188) КоАП РФ;[ч. 2 ст. 7.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9431) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 8 | 2023 |
| 108 | Допускаются отклонения в объемах добычи горной массы и направлении ведении горных работ от "Плана развития горных работ на год", согласованного управлением Ростехнадзора | [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429603&dst=100013) о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г N 505 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ;[ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=101188) КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 17 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ (не ОПО) |
| 109 | Отсутствие оформленной горноотводной документации, в случаях продлении срока действия лицензии на пользования недрами | [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448535&dst=100010) подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1465 | [ст. 7.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9430), [ст. 8.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100514) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 7 | 2023 |
| 110 | Ведение горных работ осуществляется с отступлением от проектной документации и годовых планов развития горных работ. | Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [ч. 2 ст. 7.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=9431) КоАП РФ (административный штраф) | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) | 21 | 2023 |
| 111 | Отсутствие соответствующего образования у лиц, ответственных за безопасное ведение горных работ. | Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372372&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 | [ч. 3 ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=10287) КоАП РФ (административный штраф) | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 12 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора |
| 111 | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | [п. 5 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=115). Федерального закона N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ), [п. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370&dst=100024) Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 (далее - Требования от 30.11.2020 N 471) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 201 | I - IV квартал 2023 года |
| 112 | Отсутствуют паспорта на оборудование, работающее под избыточным давлением | [п. 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385023&dst=100152) Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" ТР ТС032/2013 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 564 | I - IV квартал 2023 года |
| 113 | Отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, зарегистрированное в реестре заключений ЭПБ, по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных проектной документацией, заключениями экспертизы и в иных случаях, установленных федеральными [нормами и правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010). Эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений без проведения экспертиз. | [п. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048), п. 5 ст. 9, [абзац 5, п. 1 ст. 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=136) Федерального закона N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", утвержден Президентом Российской Федерации 21.07.1997. [п. 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100015), [п. 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100022) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 | [ч. 1, ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100657) КоАП | Высокая | Тяжелая | несоблюдение установленных обязательных требований | 1222 | I - IV квартал 2023 года |
| 114 | Не выполнены в установленный срок мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) ФЗ-116, [п. 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 (далее - ФНП N 536) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжелая | несоблюдение установленных обязательных требований | 1533 | I - IV квартал 2023 года |
| 115 | Не выполняются пункты предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона N 116-ФЗ; | [п. 11 ст. 19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=7084) КоАП | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 327 | I - IV квартал 2023 года |
| 116 | Не обеспечено направление информации об оборудовании под давлением после ввода в эксплуатацию для учета в территориальный орган Ростехнадзора | [абз. 2 п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=75) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100062), [п. 222](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100777), [п 224](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100798) ФНП N 536 | [ч. 1, ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100657) КоАП | Средняя | Низкая | несоблюдение установленных обязательных требований | 401 | I - IV квартал 2023 года |
| 117 | Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности | [п. 2 ст. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=228), [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048), [п. 1 ст. 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=132) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, [п. 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/ тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 550 | I - IV квартал 2023 года |
| 118 | Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без наличия организационно-распорядительных документов, устанавливающих порядок эксплуатации оборудования на ОПО | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ [п. 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/ тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 1221 | I - IV квартал 2023 года |
| 119 | Не выполнение требований [статьи 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ по ведению учета и анализа причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 289 | I - IV квартал 2023 года |
| 120 | Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований ФНП ОРПД, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и [статье 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=226) Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ. [Глава IV](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100714) и [п. 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 320 | I - IV квартал 2023 года |
| 121 | Допуск к работе не квалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ [п. 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/ тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 266 | I - IV квартал 2023 года |
| 122 | Выполнение ремонтных работ с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ [п. 99](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100319), [228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100815) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 314 | I - IV квартал 2023 года |
| 123 | Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 3211 | I - IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях |
| 124 | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля | [п. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048), [п. 2 статьи 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100071) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Степень | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 270 | I - IV квартал 2023 года |
| 125 | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | [ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100016). Федерального закона N 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ), [п. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370&dst=100024) Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 (далее - Требования от 30.11.2020 N 471) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 54 | I - IV квартал 2023 года |
| 126 | Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП | Высокая | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 110 | I - IV квартал 2023 года |
| 127 | Не соблюдаются требования по местам и габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ. [п. 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373321&dst=100529) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, (далее ФНП - ПС) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 200 | I - IV квартал 2023 года |
| 128 | В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления. | [п. 218](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373321&dst=100768) ФНП - ПС. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 175 | I - IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса |
| 129 | Невыполнение требований промышленной безопасности при хранении взрывопожароопасных веществ. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857) N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371137&dst=100010) в области промышленной безопасности "Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии" утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 458 (далее - ФНП N 458) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 90 | 2023 г. |
| 130 | Нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов (электроосветительные приборы, молниезащита, заземляющие устройства и т.д.) | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371137&dst=100010) N 458 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 232 | 2023 г. |
| 131 | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 56 | 2023 г. |
| 132 | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств без продления назначенного срока службы для их безопасной эксплуатации | [Ст. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=226), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100101) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010) N 420 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 87 | 2023 г. |
| 133 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010) N 420 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 26 | . 2023 г. |
| 134 | Несоответствие информации, указанной в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, фактическому составу объекта | [ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100016) Федерального закона N 116-ФЗ;[Требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370&dst=100012) к регистрации ОПО | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 135 | Не обеспечена подготовка и аттестация работников предприятий в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей | [Ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=309) Федерального закона N 116-ФЗ;[Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437673&dst=100018) об аттестации;[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376066) Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 16 | 2023 г. |
| 136 | Технологическая планировка помещений не соответствует фактическому состоянию | [ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371137&dst=100010) N 458. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 86 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья |
| 137 | Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100027), [833](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=101183), [раздел XII](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=101164) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 N 331 (далее - ФНП N 331). | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 13 | I полугодие 2023 г. |
| 138 | Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100023), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100027), [834](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=101184) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 139 | Отсутствие технологических регламентов или несоответствие их установленным требованиям (не отражены в технологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья;не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации). | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100027) [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100041) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 140 | Частично утрачена и не восстановлена проектная документация. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100024) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 24 | 2023 г. |
| 141 | Не установлены взрыворазрядители на нориях. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п. 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100110) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 6 | 2023 г. |
| 142 | Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п.п. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100027), [818](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=101152) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г |
| 143 | Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации с указанием организацией-изготовителем данных о сроке службы технических устройств, эксплуатируемых на ОПО. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 149](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100258) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 144 | Отсутствуют паспорта на аспирационные установки. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100027), [516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100743) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 145 | Не обеспечено проведение аттестации руководящего состава и инженерно-технических работников, а также персонала, связанного с эксплуатацией объекта. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=309) Федерального закона N 116-ФЗ;[Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437673&dst=100018) об аттестации;[п. 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100053) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 146 | Не обеспечено проведение в случаях, установленных законодательством, экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в том числе при эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению. | [ст. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=226), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100101) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100013), [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100015), [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100022) ФНП N 420 [п.п. 149](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100258), [460](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100673) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания, высокий уровень издержек (финансовых) | 26 | 2023 г. |
| 147 | Отсутствует огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 69](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100149), [73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100153) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 4 | I полугодие 2023 г. |
| 148 | На нории не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100117) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | I полугодие 2023 г. |
| 149 | Отсутствуют гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе с перемычкой из проволоки или троса между вентиляторами и трубопроводами аспирационных сетей. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п.п. 141](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100247), [410](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100588) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2023 г. |
| 150 | Горячие конструктивные части зерносушилки не покрыты теплоизоляцией. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 253](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100403) ФНП N 331. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 | I полугодие 2023 г. |
| 151 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | [Требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370&dst=100012) к регистрации ОПО [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439168&dst=100015) регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 13 | II полугодие 2023 г. |
| 152 | Нарушены требования к идентификации ОПО при регистрации в государственном реестре. | [ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100016), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [п. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=191) приложения N 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 3 | II полугодие 2023 г. |
| 153 | Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы в соответствии с технологической схемой. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п. 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100444) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 6 | II полугодие 2023 г. |
| 154 | Нарушены требования по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100077) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 155 | Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 6 | II полугодие 2023 г. |
| 156 | Нарушены требования к системам контроля, управления, сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, а именно отсутствие приборов взрывопредупреждения (РКС, датчики подпора, устройства сбегания ленты, датчики обрыва цепи), отсутствие взрыворазрядителей, а также огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п.п. 37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100100), [46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100116), [47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100117), [50](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100120), [51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100121), [73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100153), [446](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100626), [448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100632) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 157 | Отсутствие лицензий на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. | [ст. 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100260), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п. 12 ч. 1 ст. 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465805&dst=14) Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 2 | IV квартал 2023 г. |
| 158 | Технические устройства, эксплуатируемые на ОПО, не имеют документов, подтверждающих качество его изготовления. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п. 153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100262) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 4 | III квартал 2023 г. |
| 159 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п. 35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=3) ФНП N 420 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | высокая | тяжкая | Иные основания | 8 | III квартал 2023 г. |
| 160 | Решением руководителя эксплуатирующей организации не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ, [п.п. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100036), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100046), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100058) Правил организации производственного контроля. | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 3 | IV квартал 2023 г. |
| 161 | Не определены внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации мероприятия по организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения, а также зданий и сооружений. Отсутствует распределение обязанностей и границы ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики, производственно-технической) за обеспечением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370825&dst=100051) ФНП N 331 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | высокая | тяжкая | Иные основания | 3 | IV квартал 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ |
| 162 | Не обеспечена полнота и достоверность проведенной идентификации и достоверность сведений, характеризующих ОПО в части:железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ | [ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100016) Федерального закона N 116-ФЗ;[Требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370&dst=100012) к регистрации ОПО | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | 2023 г. |
| 163 | Эксплуатация технических устройств и сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100101) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010) N 420 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 164 | Несвоевременная очистка ж/д путей от снега (в зимнее время) и поросли (в летнее время) | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса |
| 165 | Не обеспечено проведение аттестации по вопросам безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям | [ст. 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=309) Федерального закона N 116-ФЗ;[Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437673&dst=100018) аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 (далее - Положение об аттестации) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 74 | 2023 г. |
| 166 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100101) Федерального закона N 116-ФЗ,Федеральные [нормы и правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 (далее - ФНП N 420) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 29 | 2023 г. |
| 167 | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | [ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100016) Федерального закона N 116-ФЗ;[приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372370) Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" (далее - Требования к регистрации ОПО) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 67 | 2023 г. |
| 168 | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500 (далее - ФНП N 500) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 76 | 2023 г. |
| 169 | Отсутствует либо нарушено антикоррозийное покрытие сооружений и элементов конструкций | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 31 | 2023 г. |
| 170 | Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372483&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 (далее - ФНП N 528) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 42 | 2023 г. |
| 171 | Допущено применение неисправных контрольно-измерительных приборов и контрольно-измерительных приборов с истекшим сроком поверки | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 33 | 2023 г. |
| 172 | Допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на ОПО, с истекшим сроком службы | [ст. 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=226), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100101) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425443&dst=100010) 420 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ. | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 69 | 2023 г. |
| 173 | Не в полной мере осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, | [ст. 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=239) Федерального закона N 116-ФЗ;"[Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100010) организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности", утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 (далее - Правила организации производственного контроля). | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 174 | Допускается нарушение требований технологического регламента при осуществлении технологического процесса | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 54 | 2023 г. |
| 175 | Не обеспечено соответствие строительных конструкций зданий и сооружений требованиям промышленной безопасности. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ст. 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=148719&dst=100316) Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 182 | 2023 г. |
| 176 | Не оборудованы средствами контроля предельно допустимых и максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектов | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500;Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372396&dst=100011) в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 (далее - ФНП N 533) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 22 | 2023 г. |
| 177 | Допускаются нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует изоляция, желоба для отвода кислот, опознавательная окраска, не проводится ревизия, не выполнен уклон) | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100011) N 500,[ФНП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372396&dst=100011) N 533,Федеральные [нормы и правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418178&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444 (далее - ФНП 444) | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 131 | 2023 г. |
| 178 | Отсутствуют в паспорте трубопроводов кислот и щелочей результаты ревизии запорной арматуры и предохранительных клапанов | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100528) ФНП N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 20 | 2023 г. |
| 179 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, не в полной мере осуществляется обслуживание технических устройств на опасном производственном объекте:- частично отсутствует защитное антикоррозионное покрытие, имеется коррозия;- отсутствует защитное антикоррозионное покрытие трубопроводов обвязки, защитных кожухов фильтров на площадке обслуживания фильтров трубопровода. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=101243) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 (далее ФНП N 536);[п.п. 223](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100493), [227](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100498), [846](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=101503) ФНП N 500, [п.п. 77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418178&dst=100205), [214](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418178&dst=100634) ФНП N 444 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 52 | 2023 г. |
| 180 | Не проведен очередной наружный и внутренний осмотры сосудов, работающих под давлением на опасном производственном объекте. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 421](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=101439) ФНП N 536 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 21 | 2023 г. |
| 181 | Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта. | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 42 | 2023 г. |
| 182 | Не обеспечена герметичность технологической системы | [п.п. 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100051), [132](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100366) ФНП N 500. | ст. 9 [КоАП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133) РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 32 | 2023 |
| 183 | Эксплуатация технических устройств на ОПО осуществляется при отсутствии паспорта | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона N 116-ФЗ;[п. 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372180&dst=100071) ФНП N 500 | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 316 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа |
| 184 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала |
| 185 | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования |
| 186 | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов |
| 187 | Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы. | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы |
| 188 | Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса в соответствии с нормативными и техническими документами | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса в соответствии с нормативными и техническими документами |
| 189 | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода |
| 190 | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления |
| 191 | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности |
| 192 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 193 | Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии |
| 194 | Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии |
| 195 | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах |
| 196 | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля |
| 197 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала |
| 198 | Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации |
| 199 | Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  | Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности |
| 200 | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий |
| 201 | Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию |
| 202 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО |
| 203 | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности |
| 204 | Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности |
| 205 | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях |
| 206 | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю |
| 207 | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля |
| 208 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 209 | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах |
| 210 | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов |
| 211 | Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения |
| 212 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 213 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала |
| 214 | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности |
| 215 | Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты;неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты;неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности |
| 216 | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов |
| 217 | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) |
| 218 | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах |
| 219 | В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе | [п. 1 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе |
| 220 | Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния | [п. 2 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100071) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния |
| 221 | Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации | [п. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100048), [п. 2 ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100071) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ | [ст. 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656). КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности |
| 222 | Нарушение проектной или технологической документации | Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 г. N 428;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=100012) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом", утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 N 436;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденные приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 507;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425598&dst=100011) в области промышленной безопасности "Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт", утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. N 506;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373029&dst=100011) в области промышленной безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах", утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.11.2020 г. N 448;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418522&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г. N 494;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372173&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439 | [Статья 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Проектная, технологическая и эксплуатационная документация оформлена с нарушением установленных требований, наличие отступлений от документации | 2168 | 12 месяцев 2023 года |
| 223 | Нарушения требований об организации и осуществлению производственного контроля | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047), [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=239) Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";Весь акт [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100010) организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года N 2168;Весь акт [Требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373518&dst=100011) к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 г. N 518;Весь акт Типовое [положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371144&dst=100010) о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), утвержденное приказом Ростехнадзора от 10.12.2020 N 514;Весь акт [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417725&dst=100010) проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100011) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 N 428;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=100012) в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом", утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 N 436;Весь акт Федеральные [нормы и правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100010) в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденные приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 507 | [Статья 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Не соблюдение [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372136&dst=100010) организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | 1654 | 12 месяцев 2023 года |
| 224 | Нарушения противоаварийной защиты | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";[пп. 29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100057) - [60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100135) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 28 октября 2020 года N 428;[пп. 21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100052) - [31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100101) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 507;[пп. 595](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=101000) - [632](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=101142) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом", утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года N 436;[пп. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372027&dst=100012) - [28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372027&dst=100102) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы", утвержденных приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года N 520;[пп. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362449&dst=100011) - [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362449&dst=100048) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1437;[пп. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372174&dst=100012) - [137](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372174&dst=100468) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий на угольных шахтах, ознакомления, проведения учебных тревог и учений по ликвидации аварий, проведения плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий", утвержденных приказом Ростехнадзора от 27 ноября 2020 года N 467 | [Статья 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ | Высокая | Тяжкая | Отступление от технологической и эксплуатационной документации | 339 | 12 месяцев 2023 года |
| 225 | Нарушения правил эксплуатации технических устройств | [ст. 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461857&dst=100047) Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";[пп. 200](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=57) - [262](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100722);[пп. 276](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=100765) - [413](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425388&dst=101239) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 507;[пп. 237](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=100379) - [498](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372494&dst=100826) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом", утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года N 436;[пп. 165](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100395) - [307](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372325&dst=100659) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 28 октября 2020 года N 428;[пп. 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370923&dst=100012) - [66](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370923&dst=100210) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт", утвержденных приказом Ростехнадзора от 13 ноября 2020 года N 438 | [Статья 9.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475133&dst=100656) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Эксплуатация технических устройств с отступлением от технологической и эксплуатационной документации | 242 | 12 месяцев 2023 года |